## Foglio1
Enki S.r.l.
Sede legale: Via G. Acerbis 14 - 24022 Alzano Lombardo (BG)
Sede operativa: Via A. Locatelli 13/E - 24020 Ranica (BG)
Tel. +39 035 4123378 - Fax +39 035 4536194 - P.Iva e C.F. 03845640162
enki@enkiwater.it
enki@pec.enkiwater.it
DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI LANGELIER DELL'ACQUA |  |  |  | www.enkiwater.it
|  | LSI : pH – pHs |  |  | Calcolo
|  | pHs : (9,3 + A + B) – (C + D) |  |  | LSI | 0.30306
[5 empty] | pH | 7.98 |  | Dati da inserire
| A = (Log10 [TDS ppm o mg/l] - 1) / 10 |  | 0.14393 |  | pHs | 7.6769 | Salinità in | TDS | 275 | ppm
| B = -13.12 x Log10 (oC + 273) + 34.55 |  | 2.0883 |  |  |  | Temp in | °C | 25
| C = Log10 [Ca2+ ppm o mg/l] - 0.4 |  | 1.6 |  |  |  | Calcio in | Ca2+ | 100 | ppm
| D = Log10 [Alcalinità in ppm o mg/l] |  | 2.2553 |  |  |  | Alcalinità |  | 180 | ppm
| Se LSI < 1 : l’acqua ha una tendenza corrosiva |  |  |  | Inserire i dati nelle celle azzurre. Il risultato finale viene calcolato
| Se LSI > 1 : l’acqua ha una tendenza incrostante (precipitazione) |  |  |  | nella cella gialla